无锡市中医医院EPS、直流屏维保服务询价公告

编号：NBXJ2017001

| 项目概况 以上EPS及相关设备于2013年6月投运，直流屏于2012年12月31日投运，至今运行已4年多，为提高设备可靠性，需专业化维护。现欢迎符合相关条件的单位参加报价。 序号; 设备名称; 品牌; 设备型号; 数量; 备注. 1; EPS电源; BAYKEE; FEPS-BK33-20KVA; 1套; 急诊配电间. 2; EPS电源; BAYKEE; FEPS-BK33-30KVA; 1套; 门诊4楼弱电间. 3; EPS电源; BAYKEE; FEPS-BK33-45KVA; 1套; 住院楼地下室弱电井. 4; EPS电源; BAYKEE; FEPS-BK33-80KVA; 1套; 住院楼5楼ICU. 5; EPS电源; BAYKEE; FEPS-BK33-120KVA; 1套; 手术室. 6; EPS电源; BAYKEE; FEPS-BK33-130KVA; 1套; 手术室. 7; 直流屏; 斯达; 1套; 总变. 8; 直流屏; 斯达; 1套; 分变. 9; 合计; 6套; 每套含相应的电池组. |
| --- |
| 询价说明 |  |
| 1 | 我院征求专业维护单位对以上设备进行年度维护，报价单位服务项目资质满足行业许可经营范围。 |
| 2 | 服务细则及报价格式详见其维保服务的技术部分、商务部分、承诺函及附件等相关要求。 |
| 3 | 报价单位顺序编制询价报价文件，封装报价文件一式二份，封面注明“无锡市中医医院EPS、直流屏维保服务报价资料”及报价单位和日期。 |
| 4 | 询价报价文件开始接收时间：2017年 4月 20日13时30分始，报价文件接收截止时间：2017年 5月 5日上午11时00分止；将报价资料送达或邮寄至无锡市中医医院总务科。截止期后的报价文件恕不接受。 地址：无锡市中南西路8号 邮政编码：214071 |
| 5 | 本次询价为一次性报价，报价方一经报价，即被视为响应询价要求，且不可撤回。所有报价文件均不退回报价单位。 |
| 6 | 最高限价： 13 万元 。本次询价后确定维保单位，公布询价结果并及时通知相关单位签订维保服务合同。 |
| 7 | 询价单位：无锡市中医医院 联系方式：朱忆寒、陆梁威 0510-85859522 有关本次询价方面的问题,可来人或电话联系。 |

# 无锡市中医医院EPS电源、直流屏维保服务技术部分要求

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPS电源 | BAYKEE | FEPS-BK33-20KVA | 1套 | 急诊配电间 |
| 2 | EPS电源 | BAYKEE | FEPS-BK33-30KVA | 1套 | 门诊4楼弱电间 |
| 3 | EPS电源 | BAYKEE | FEPS-BK33-45KVA | 1套 | 住院楼地下室弱电井 |
| 4 | EPS电源 | BAYKEE | FEPS-BK33-80KVA | 1套 | 住院楼5楼ICU |
| 5 | EPS电源 | BAYKEE | FEPS-BK33-120KVA | 1套 | 手术室 |
| 6 | EPS电源 | BAYKEE | FEPS-BK33-130KVA | 1套 | 手术室 |
| 7 | 直流屏 | 斯达 |  | 1套 | 总变 |
| 8 | 直流屏 | 斯达 |  | 1套 | 分变 |
| 7 | 合计 | 6套 |  |  | 每套含相应的电池组 |

一、EPS电源维保数量及设备信息表:

二、维护场地

指定地点：无锡市中医医院各EPS电源、直流屏安装点。

三、维保服务响应要求

1、每年 4 次对设备进行定期检查以保证设备正常工作。每次维护前需提出维护方案由用户根据现场情况确定时间后方可进行，并提供每次维护记录。

2、任何故障在甲方技术人员无法解决时,乙方工程师应在2小时内到现场处理；若遇突发应急情况30分钟到达现场。

故障现象大致分为以下几类：

a、开关状态异常 b、输入异常  c、相序错误  d、电池低压  e、逆变故障

f、传输故障  g、EPS过载  h、系统故障  i、温度故障  j、整流故障

四、设备维保具体事项

1、供配电线路检查、维护

A:对相关维护设备的供配电线路进行检查、维护；

B:排除端子脱落、松动等现象，线路破皮、损毁等情况。

2、电池的保养

A:检查电池组的连接线是否有破皮、断开等现象，对电池组进行除尘清扫；

B:检测电池接线端子是否紧固，电池外形是否有鼓包、漏液等现象；

C:对电池组中的电池做静态、动态测试，进而激活电池活性，延长电池使用寿命；

D:电池性能严重下降时需及时更换。

3、主机保养

A:检查EPS电源设备的通风口有无被堵塞；

B:对需要进行清扫的机器设备进行除尘清扫；

C:对设备内主要部件进行静态测试；

D:检测机内易损单元（逆变器, 整流器, 静态开关）；

E:检查设备的输入、输出连接端子是否牢固；

F:对设备内易损单元全部检查,并对异常器件维护或更换；

G:恢复设备运行, 检测设备的输出主要性能指标；

H:检查所有的指示灯状态是否正常，应和LCD显示的状态一致；

I:检查LCD的显示是否正常，查询EPS的事件记录，分析供电情况；

J:市电正常工作测试；

K:电池逆变运行测试；

L:电池充电测试；

M:断电进行检查所有的螺丝是否紧固，电线有无过热现象；

N:用干抹布（不能用湿毛巾和液体清洁剂）除去EPS表面灰尘，应在没有电的情况下进行，以免发生触电危险；

O:定期对EPS的所有线缆绝缘层进行检查，是否有老化或者损坏，有的话，应立即进行处理，避免出现安全事故；

P:设备内部核心控制板件，进行静电除尘清扫，避免由于灰尘、金属颗粒物等导致设备出现短路情况；

Q:详细记录设备巡检数据等资料，留底备份可查。（详情见附件3）

无锡市中医医院总务科

2017.3.31

# 无锡市中医医院EPS电源、直流屏维保服务商务部分要求

- 承诺函

- 请参考“附件1” 加盖公章。

二、商务资料

- 报价人单位营业执照复印件加盖公章，服务项目资质满足行业许可经营范围（原件备查）。

- 报价单需包含服务费、运费、差旅费、人工费等所有费用（不含配件费）。       请参考“附件2” 加盖公章。

- 服务周期：壹年（起始截止日按合同约定）；服务合同到期，双方对原合同条款无疑议将续签合同。

- 维护结束后需提供维护记录表。请参考“附件3”。

- 维护、检测工具及不涉及机组的辅材由承包方承担。需更换配件时仅结算按市场价优惠后零配件价格，其余费用不计。损坏配件须返还发包方。

- 更换的配件需质保贰年，质保期内非人为因素的损坏须及时免费更换。

- 结算与付款方式：经考核合格后每半年支付合同价的50%。

- 电池

电池可由甲方或乙方采购。乙方供货和更换时须提供合格的优质产品，容量应大于等于原电池，质保期内出现故障须及时免费处理（质保期内电池容量自然衰减应在正常技术参数范围内）。

无锡市中医医院总务科

2017.3.31

附件1

承诺函

我公司                  （承包方）已熟知无锡市中医医院风冷热泵机组维保商务、技术部分要求的相关内容，全面响应无锡市中医医院（发包方）关于本次报价的所有要求；维护期间确保设备正常运行，不影响医院相关科室日常工作；维护期间产生不良行为或发生事故均由我公司承担所有责任，情况严重者立即终止合同；承诺最终解释权归无锡市中医医院（发包方）。

承诺单位：

日    期：

无锡市中医院EPS电源、直流屏维保服务报价书

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPS电源 | BAYKEE | FEPS-BK33-20KVA | 1套 |  |  |
| 2 | EPS电源 | BAYKEE | FEPS-BK33-30KVA | 1套 |  |  |
| 3 | EPS电源 | BAYKEE | FEPS-BK33-45KVA | 1套 |  |  |
| 4 | EPS电源 | BAYKEE | FEPS-BK33-80KVA | 1套 |  |  |
| 5 | EPS电源 | BAYKEE | FEPS-BK33-120KVA | 1套 |  |  |
| 6 | EPS电源 | BAYKEE | FEPS-BK33-130KVA | 1套 |  |  |
| 7 | 直流屏 | 斯达 |  | 1套 |  |  |
| 8 | 直流屏 | 斯达 |  | 1套 |  |  |
| 9 | 合计： | 人民币：（元） |  | 8套 |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |

附件2

注：	报价表大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（其他特殊说明……）

报价单位：

联 系 人：

联系方式：

日    期：

附件3

设备巡检记录表

| 客户名称 | 无锡市中医医院 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 （所属科室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境部分：(填写有或无，满足或不满足) 温度湿度空调 照明维护插座 承重 维修空间 维修旁路 灭火设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机器型号 |  | 机器功率 |  | 数量(套) |  |  |  | 机器编号 |  | 机器标注 |  | 巡检日期 |  |
| 电池型号 |  | 机器功率 |  | 数量(套) |  |  |  | 机器编号 |  | 机器标注 |  | 巡检日期 |  |
| 巡检与维护内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 用仪表测量：输入电压正常、输出电压正常、电池充电电压正常。（ ） - 仪表显示正常、屏幕触摸正常。（ ） - 整流正常/逆变正常。（ ） - 事件记录EPS一直正常工作。（ ） - 令市电中断，使电池放电，然后恢复正常工作，顺利完成电池放电。（ ） - 除尘。（ ） - 消防与安全设施。（ ） 8、其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下次巡检注意事项： 1、 2、 3、 4、 …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检确认及维保结论： 1、以上设备在 年 月 日已完成巡检，发包方见证巡检工作。 2、注意事项： 3、巡检与维保结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检服务人员签署： 客户签署： 日日期: 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表可根据实际巡检点位和设备运行情况调整和完善相应内容。

巡检维保单位：