无锡市中医医院风冷热泵机组维保服务询价公告

编号：NBXJ2017002

| 项目概况 以上约克风冷热泵机组于2014年6月投运，至今已运行近3年，为提高设备可靠性需专业化维护。现欢迎符合相关条件的单位参加报价。 序号; 设备名称; 品牌; 设备型号; 数量; 设备位置. 1; 手术室热泵机组; 约克; YCAE065RME50（含11KW水泵3套）; 16套; 门诊屋顶. 2; 眼科热泵机组; 约克; YCAE065RME50（含5.5KW水泵2套）; 1套; 门诊屋顶. 3; 眼科热泵机组; 约克; YCAE040RME50; 1套; 门诊屋顶. 4; 中心实验室热泵机组; 约克; YCAE065RME50（含5.5KW水泵2套）; 2套; 门诊屋顶. 5; 供应室热泵机组; 约克; YCAE065RME50（含5.5KW水泵3套）; 6套; 住院楼北侧. 6; 产科辅房热泵机组; 约克; YCAE065RME50（含5.5KW水泵2套）; 2套; 住院楼西侧3楼. 7; 产科手术热泵机组; 约克; YCAE065RME50（含3.3KW水泵2套）; 1套; 住院楼西侧3楼. 8; 静配中心热泵机组; 约克; YCAE130RME50（含7.5KW水泵2套）; 2套; 住院楼西侧3楼. 9; ICU新风热泵机组; 约克; YCAE065RME50（含5.5KW水泵2套）; 2套; 住院楼北楼屋顶. 10; ICU净化热泵机组; 约克; YCAE065RME50（含3.3KW水泵2套）; 1套; 住院楼北楼屋顶. 11; 合计; 34套; 含泵组. |
| --- |
| 询价说明 |  |
| 1 | 我院征求专业维护单位对以上设备进行年度维护，报价单位服务项目资质满足行业许可经营范围。 |
| 2 | 服务细则及报价格式详见其维保服务的技术部分、商务部分、承诺函及附件等相关要求。 |
| 3 | 报价单位顺序编制询价报价文件，封装报价文件一式二份，封面注明“无锡市中医医院风冷热泵机组维保服务报价资料”及报价单位和日期。 |
| 4 | 询价报价文件开始接收时间：2017年 4月 20日13时30分始，报价文件接收截止时间：2017年 5月 5日上午11时00分止；将报价资料送达或邮寄至无锡市中医医院总务科。截止期后的报价文件恕不接受。 地址：无锡市中南西路8号 邮政编码：214071 |
| 5 | 本次询价为一次性报价，报价方一经报价，即被视为响应询价要求，且不可撤回。所有报价文件均不退回报价单位。 |
| 6 | 最高限价： 11 万元 。本次询价后确定维保单位，公布询价结果并及时通知相关单位签订维保服务合同。 |
| 7 | 询价单位：无锡市中医医院 联系方式：朱忆寒、陆梁威 0510-85859522 有关本次询价方面的问题,可来人或电话联系。 |

# 无锡市中医医院风冷热泵机组维保服务技术部分要求

一、风冷热泵机组维保数量及设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量 | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室热泵机组 | 约克 | YCAE065RME50（含11KW水泵3套） | 16套 | 门诊屋顶 |
| 2 | 眼科热泵机组 | 约克 | YCAE065RME50（含5.5KW水泵2套） | 1套 | 门诊屋顶 |
| 3 | 眼科热泵机组 | 约克 | YCAE040RME50 | 1套 | 门诊屋顶 |
| 4 | 中心实验室热泵机组 | 约克 | YCAE065RME50（含5.5KW水泵2套） | 2套 | 门诊屋顶 |
| 5 | 供应室热泵机组 | 约克 | YCAE065RME50（含5.5KW水泵3套） | 6套 | 住院楼北侧 |
| 6 | 产科辅房热泵机组 | 约克 | YCAE065RME50（含5.5KW水泵2套） | 2套 | 住院楼西侧3楼 屋顶 |
| 7 | 产科手术热泵机组 | 约克 | YCAE065RME50（含3.3KW水泵2套） | 1套 | 住院楼西侧3楼 屋顶 |
| 8 | 静配中心热泵机组 | 约克 | YCAE130RME50（含7.5KW水泵2套） | 2套 | 住院楼西侧3楼 屋顶 |
| 9 | ICU新风热泵机组 | 约克 | YCAE065RME50（含5.5KW水泵2套） | 2套 | 住院楼北楼屋顶 |
| 10 | ICU净化热泵机组 | 约克 | YCAE065RME50（含3.3KW水泵2套） | 1套 | 住院楼北楼屋顶 |
| 11 | 合计 | 34套 |  |  | 含泵组 |

二、维护地点

指定地点：无锡市中医院各设备安装点。

三、维保服务响应要求

1、每季度一次对设备进行检查、维护以保证设备正常工作。每次维护前需提出维护方案由发包方根据现场情况确定时间后方可进行，并做好维护记录（记录样本见表格1）。

2、每季度一次对冷凝器翅片清洗、修整，免费提供必要的清洗药物。

3、任何故障在发包方技术人员无法解决时,承包方工程师应在2小时内到现场处理；若遇突发应急情况30分钟到达现场。

四、设备检查、维护具体事项

表格1

| 项目分类 | 序号 | 维护保养内容 | 备注 | 检查与维护结果记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气系统 | 1 | 机组电源、信号线路：绝缘性能检测 | 对隐患线路更换、排除 |  |
|  | 2 | 控制电脑板、控制电路板：清洁、除尘、性能检查 | 保持性能稳定 |  |
|  | 3 | 各类控制、检测原器件性能检测 | 保持性能稳定、可靠 |  |
|  | 4 | 压缩机、风机：电压、电流、温度、绝缘检测 | 风机需润滑加油；风扇清洗；保持正常工况 |  |
| 排水及冷媒系统 | 1 | 机组冷媒状况检测、调整、充注 | 保持正常工况 |  |
|  | 2 | 各类连接阀气密性能检测、调试 | 防止冷媒泄露；四通阀转换控制正常，无内漏 |  |
|  | 3 | 电子膨胀阀气密性能及调节性测试、调整 | 防止调节量异常及泄露 |  |
|  | 4 | 压缩机吸排气能力检测 | 保持正常工况 |  |
|  | 5 | 冷冻润滑油状况检查及调整、更换 | 保证回油正常保证；保持油质稳定； |  |
|  | 6 | 冷媒系统过滤性能检测、维护 | 保证制冷系统的洁净度 |  |
|  | 7 | 系统管路气密性能检测、检漏 | 防止管路泄露 |  |
|  | 8 | 系统管路保温性能检测维修 | 冷媒铜管、水管和无结露；能量损耗降至最低 |  |
| 热交换系统及通风系统 | 1 | 冷凝器翅片除尘及清洗、整修 | 保持空气正常循环，达到最佳换热效果 |  |
|  | 2 | 机组热交换器抗氧化处理修整 | 延长机组的使用寿命 |  |
|  | 3 | 机组外表清洁、维护 | 延长机组的使用寿命 |  |
| 其它维护项目 | 1 | 机器安全检查 | 防止机器、配件坠落等不安全因素 |  |
|  | 2 | 机器结构检查 | 机器外壳坚实 |  |
|  | 3 | 室外电源线路检查 | 桥架及支架不锈蚀、电缆绝缘性能良好 |  |
|  | 4 | 电源开关检查、调整 | 空调专用电源开关功能完善、动作正常 |  |
|  | 5 | 噪声检查 | 噪声符合相关要求 |  |
|  | 6 | 水泵 | 保证水泵运行平稳、无泄漏、电机工况良好、无锈蚀 |  |

无锡市中医医院总务科

2017.3.31

# 无锡市中医医院风冷热泵机组维保服务商务部分要求

一、承诺函

- 请参考“附件1” 加盖公章。

二、商务资料

- 报价人单位营业执照复印件加盖公章，服务项目资质满足行业许可经营范围（原件备查）。

- 报价单需包含服务费、运费、差旅费、人工费等所有费用（不含配件费）。请参考“附件2” 加盖公章。

- 服务周期：壹年（起始截止日按合同约定）；服务合同到期，双方对原合同条款无疑议将续签合同。

- 维护结束后需提供维护记录表。请参考“附件3”。

- 维护、检测工具及不涉及机组的辅材由承包方承担。需更换配件时仅结算按市场价适当优惠后零配件价格，其余费用不计。损坏配件须返还发包方。

- 更换的配件需质保贰年，质保期内非人为因素的损坏须及时免费更换。

- 结算与付款方式：经考核合格后每半年支付合同价的50%。

无锡市中医医院总务科

2017.3.31

附件1

承诺函

我公司                  （承包方）已熟知无锡市中医医院风冷热泵机组维保商务、技术部分要求的相关内容，全面响应无锡市中医医院（发包方）关于本次报价的所有要求；维护期间确保设备正常运行，不影响医院相关科室日常工作；维护期间产生不良行为或发生事故均由我公司承担所有责任，情况严重者立即终止合同；承诺最终解释权归无锡市中医医院（发包方）。

承诺单位：

日    期：

附件2

无锡市中医医院风冷热泵机组维保服务报价书

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室热泵机组 | YCAE065RME50（含11KW水泵3套） | 16套 |  |  |
| 2 | 眼科热泵机组 | YCAE065RME50（含5.5KW水泵2套） | 1套 |  |  |
| 3 | 眼科热泵机组 | YCAE040RME50 | 1套 |  |  |
| 4 | 中心实验室热泵机组 | YCAE065RME50（含5.5KW水泵2套） | 2套 |  |  |
| 5 | 供应室热泵机组 | YCAE065RME50（含5.5KW水泵3套） | 6套 |  |  |
| 6 | 产科辅房热泵机组 | YCAE065RME50（含5.5KW水泵2套） | 2套 |  |  |
| 7 | 产科手术热泵机组 | YCAE065RME50（含3.3KW水泵2套） | 1套 |  |  |
| 8 | 静配中心热泵机组 | YCAE130RME50（含7.5KW水泵2套） | 2套 |  |  |
| 9 | ICU新风热泵机组 | YCAE065RME50（含3KW水泵2套） | 2套 |  |  |
| 10 | ICU净化热泵机组 | YCAE065RME50（含3KW水泵2套） | 1套 |  |  |
| 11 | 合 计 人民币：（元） | 34套（含泵组） |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

注：	报价表大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（其他特殊说明……）

报价单位：

联 系 人：

联系方式：

日    期：

附件3

无锡市中医医院风冷热泵机组维护记录表

| 项目分类 | 序号 | 维护保养内容 | 备注 | 检查与维护结果及异常情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气系统 | 1 | 机组电源、信号线路：绝缘性能检测 | 对隐患线路更换、排除 |  |
|  | 2 | 控制电脑板、控制电路板：清洁、除尘、性能检查 | 保持性能稳定 |  |
|  | 3 | 各类控制、检测原器件性能检测 | 保持性能稳定、可靠 |  |
|  | 4 | 压缩机、风机：电压、电流、温度、绝缘检测 | 风机需润滑加油；风扇清洗；保持正常工况 |  |
|  | 5 | 电气系统维护小结 |  |  |
| 冷媒系统 | 1 | 机组冷媒状况检测、调整、充注 | 保持正常工况 |  |
|  | 2 | 各类连接阀气密性能检测、调试 | 防止冷媒泄露；四通阀转换控制正常，无内漏 |  |
|  | 3 | 电子膨胀阀气密性能及调节性测试、调整 | 防止调节量异常及泄露 |  |
|  | 4 | 压缩机吸排气能力检测 | 保持正常工况 |  |
|  | 5 | 冷冻润滑油状况检查及调整、更换 | 保证回油正常保证；保持油质稳定； |  |
|  | 6 | 冷媒系统过滤性能检测、维护 | 保证制冷系统的洁净度 |  |
|  | 7 | 系统管路气密性能检测、检漏 | 防止管路泄露 |  |
|  | 9 | 系统管路保温性能检测维修 | 冷媒铜管、水管和无结露；能量损耗降至最低 |  |
|  | 10 | 冷媒系统维护小结 |  |  |
| 热交换系统及通风系统 | 1 | 冷凝器翅片除尘及清洗、整修 | 达到最佳换热效果 |  |
|  | 2 | 机组热交换器抗氧化处理修整 | 延长机组的使用寿命 |  |
|  | 3 | 机组外表清洁、维护 | 延长机组的使用寿命 |  |
|  | 4 | 进、出风系统清洁、调整 | 保证风道通畅、清洁、风向调节功能正常 |  |
|  | 5 | 热交换系统及通风系统维护小结 |  |  |
| 其它维护项目 | 1 | 机器安全检查 | 防止机器、配件坠落等不安全因素 |  |
|  | 2 | 机器结构检查 | 机器外壳坚实、无锈蚀 |  |
|  | 3 | 室外电源线路检查 | 桥架及支架不锈蚀、电缆绝缘性能良好 |  |
|  | 4 | 电源开关检查、调整 | 空调专用电源开关功能完善、动作正常 |  |
|  | 5 | 噪声检查 | 噪声符合相关要求 |  |
|  | 6 | 水泵 | 保证水泵运行平稳、无泄漏、电机工况良好、无锈蚀 |  |
|  | 7 | 其它维护小结 |  |  |
| 本次维保工作总结 |  |  |  |  |

备注：此表可根据实际设备运行情况调整和完善维保内容。

维护单位：

作业人员：

日    期：