无锡市中医医院

后勤设施运行智能监控管理平台招标公告

编号：NBXJ2017007

| 项目概况 为提高后勤各类设备安全稳定运行，确保医疗一线的设备安全，为医院工作正常进行提供重要支撑和保障，为此建设以智能监控为核心的安全保障及监管体系。后勤设施运行智能监控管理平台将医院运维管理中的相关系统，其中包括蒸汽、供水、消防水、污水站、暖通、医用气体等设施的运行状况整合纳入到统一的平台进行管理；通过实时监控实现数据监测、故障报警、短信报警等功能，及时发现和解决安全隐患，提高故障处理效率和提升后勤综合管理水平，并对设施运行状况进行报告分析，为医院的经济运行提供可靠、完整的依据。 本次搭建的子系统为：生活用水监控系统14个模拟量采样点；消防水系统2个模拟量采样点；污水站1个开关量采样点；暖通系统（含冷却水系统）13个模拟量采样点；蒸汽系统1个模拟量采样点；医气系统12个模拟量采样点。总计43个点位。现进行后勤设施运行智能监控管理平台招标工作。现欢迎符合相关条件的单位参加投标。 |  |
| --- | --- |
| 招标说明 |  |
| 1 | 投标报价单位服务项目资质满足行业许可经营范围，不接受联合投标。 |
| 2 | 投标报价格式详见其技术部分、商务部分、承诺函及附件等相关要求。 |
| 3 | 投标报价单位顺序编制报价文件，文件一式肆份（正本一份、副本叁份），报价文件封装，封面注明“无锡市中医医院后勤设施运行智能监控管理平台投标资料”及单位盖章和日期。 |
| 4 | 投标报价文件开始接收时间（北京时间）：2017年12月5日13时00分始，截止时间：2017年 12月5日14 时00分止；将投标报价资料送达无锡市中医医院总务处。截止期后的投标报价文件恕不接受。 开标时间： 2017年 12月5日14 时00分。 开标地点： 科教楼四楼第二会议室 。 地址：无锡市中南西路8号 邮政编码：214071 |
| 5 | 本次投标报价为一次性报价，报价方一经报价，即被视为响应要求，且不可撤回。所有投标报价文件均不退回报价单位。投标文件的有效期：自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝；在特殊情况下，可与投标人协商延长投标书的有效期。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。 |
| 6 | 最高限价： 28.2 万元 。本次招标后公布中标单位并及时通知中标单位签订合同。 |
| 7 | 招标单位：无锡市中医医院 联系方式：朱春峰、陆梁威 0510-85859522 有关本项目的现场踏勘与招标方面的问题，可来人或电话联系。 |

无锡市中医医院

后勤设施运行智能监控管理平台项目

招标文件

2017年11月23日

## 第一部分  投标要求

## 一、投标人须知

“投标人”是指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。参加无锡市中医医院组织公开招标的投标人，必须具备以下资格要求。

1．投标人资格要求

1.1具有独立承担民事责任的能力。

1.2 具有医院后勤管理软件相关著作权证书和智能监控类相关著作权证书。

1.3参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)。

1.4依法注册、具有合法的法人资格，并提供营业执照复印件。

1.5本项目为交钥匙工程，不接受联合体投标。

## 二、招标文件

一、招标文件内容

1、招标公告。

2、投标人须知。

3、投标、开标、评标文件。

4、项目说明及要求。

5、投标文件（格式）。

二、招标文件的澄清或修改

1、投标人有权要求招标人对招标文件中有关问题进行澄清。

2、投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间5日前，以书面形式通知招标人。

3、招标人可以对已发出的招标文件进行必要澄清或修改。

4、招标人在投标截止时间5日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。

5、招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

# 第二部分　投标、开标、评标文件

一、投标文件

1、投标方应准备肆份投标文件，投标文件正本和副本由法定代表人或其授权人签字,一份正本和叁份副本。须是打印文件，封面上须写明：（1）项目名称；（2）投标方名称（加盖公章）；⑶正本或副本；在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本和副本必须一致，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、投标文件须用中文编写，用A4幅面纸打印，以人民币报价。

3、招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

二、开标

1、开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误；招标采购文件要求是否已按要求签署。凡投标文件不完整视为废标。

2、对投标文件进行详细评审之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的技术和履约能力。如果确定投标方无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。

3、招标方将确定每一投标是否对招标采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4、招标方允许修改投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则并且不影响投标文件实质内容的地方。

5、询标是评标中的重要环节，法定代表人或其授权人必须接受招标方的询标，开标后，将对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并对投标文件中的问题向投标方进行询问，可采用电话或书面的形式；对于招标方提出的质疑，投标方有权力澄清其投标文件中含义不明确的内容，并进行答疑和澄清；投标方对澄清的答复以电话或书面的形式，澄清的内容将构成投标文件的组成部分。

三、评标原则和方法

1、原则：

招标方坚持“公开、公平、公正、效益”的原则，公正、平等地对待各投标方；招标方将对投标方的投标文件进行认真评审。

保密性原则：招标方将保守投标方的商业和技术秘密。

综合性原则：招标方将综合分析投标方的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。

2、评标办法：本次招标的评标方法采用综合评分方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），商务、技术与质量保证等占70%（权重）。

分析各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

3、评标细则：

| 评审指标 | 评审内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（30分） | 投标价格 |  | 对已通过资格性审查和符合性审查的所有投标人的有效评标价格（如投标人有提供价格优惠的，以优惠后的价格作为评标价格），以有效报价的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 | 30 |
| 商务资质评分（40分） | 投标企业资质 | 高新技术企业 | 投标人能够高新技术企业证书的，得2分，不能提供或证书不在有效期内的不得分。 | 2 |
|  |  | 质量管理体系 | 投标人需满足ISO9001质量管理体系，能够提供认证证书的得1分，不能提供或证书不在有效期内的不得分。 | 1 |
|  |  | 软件开发能力 | 投标人能够提供美国CMMI3级认证证书的，得2分，不能提供不得分。 | 2 |
|  |  | 软件企业认证 | 投标人能够提供软件企业认定证书的，得1分，不能提供或证书不在有效期内的不得分。 | 1 |
|  |  | 企业荣誉 | 能提供公司获得的医院后勤信息化领域奖项，每1个得2分，最高不超过4分； | 4 |
|  | 软件产品资质 | 著作权证书 | 投标人能够提供医院后勤管理软件产品著作权证书得5分，能提供智能监控类著作权证书得5分，能提供医院后勤安全运行类软件著作权证书得5分。 | 15 |
|  |  | 产品登记证书 | 投标人能提供医院后勤设施运行智能监控管理平台类产品登记证书的得4分，投标人能提供医院后勤综合管理平台类产品登记证书的得4分，不能提供或证书不在有效期内的不得分。 | 8 |
|  | 项目经验 | 项目案例 | 投标人2015年至今，为同类医院建设的后勤智能监控类项目，每一个项目得2分，最多6分。为同类医院建设的后勤综合管理平台类项目，每一个项目得2分，最多6分。0-12分。 | 12 |
| 技术评分（30分） | 系统解决方案 | 总体方案 | 对项目需求的理解程度，总体建设方案的科学合理性和针对性，是否按照招标文件的技术要求进行一一响应，整体方案对招标要求进行全覆盖。由评委根据投标文件编制的内容酌情打分0-15分。优：得11-15分；良：得6-10分；一般：得1-5分；较差：不得分。 | 15 |
|  | 实施方案 |  | 投标人应对项目配置充足人力资源，并委派有经验能力的项目经理对施工过程进行关键环节控制，提供完整合理的施工组织方案。项目经理必须拥有PMP证书。优：得5-6分；良：得3-4分；一般：得1-2分；较差：不得分。有项目经理PMP证书得4分；没有项目经理PMP证书的不得分。 | 10 |
|  | 合 计 |  |  | 100 |

四、定标原则

1、严格按照招标采购文件的要求和条件及评标文件的要求进行评标，择优定标。

2、投标文件符合招标采购文件的要求、报价合理，但最低报价不作为中标的唯一条件。

3、本次采购，合同将授予招标采购文件的要求、价格性能比合理、能够履行合同并且能提供最佳服务的投标方。

4、定标后，由无锡市中医医院招标办通知投标方，不解释落标原因。

# 第三部分  项目说明及要求

本部分是项目设计和建设的技术依据，招标文件所列要求应视为保证系统工作所需的最低要求。投标人在方案设计时应充分考虑每个子系统和总体系统正常运行所需要的详细设备清单及施工量，并有义务对招标文件中的遗漏或失误提出补充修改建议。

本次投标的范围是医院后勤设施运行智能监控管理平台。

## 一、项目建设目标

构建医院设备安全预警体系。后勤设施运行智能监控管理平台以构建医院设备安全预警体系为目标，以集中监控为手段，将医院运维管理中的各类系统（包括供水、污水、供氧、负压、空气压缩等系统）整合纳入到统一的平台进行管理；通过实时监控各个系统的设备运行状况，实现数据监测、故障报警、短信报警等功能；变响应被动式服务为计划主动式服务，及时发现和解决安全隐患，提高故障处理效率和提升后勤综合管理水平，确保医疗一线的设备安全，为医院工作正常进行提供重要支撑和保障。

## 二、项目技术要求

### 2.1 供水系统

供水系统包括管道压力、温度检测和水箱液位、温度检测。

水箱液位检测可实现实时显示并自动检测水箱内液位的参数是否达标。当水位超出或低于正常水位时，报警装置即可发出报警信号，通过短信的方式提醒有关人员采取相应措施。

水箱、管道温度检测可实现实时显示并自动检测水箱、管道内的温度参数是否在需求正常的范围内。当温度超出或低于正常温度时，报警装置即可发出报警信号，通过短信的方式提醒有关人员采取相应措施。

管道压力检测可实时采集供水管道的压力 ，并且设定上下限值进行报警，，通过短信的方式提醒有关人员采取相应措施。

实施范围

医院行政楼地下室生活水进水总管1个压力，水箱1个液位，生活水出水管道1个压力，暖通集水器1个压力，暖通集水器1个温度，蒸汽管道1个压力。

医院科教楼楼顶水箱1个液位。

住院楼地下室暖通机房自来水补水管1个压力，1个集水器压力，板换蒸汽总管1个温度，板换蒸汽总管1个压力，冷却水出水总管1个温度。

医院地下室热交换机房3组罐体输出管道3个压力，3个温度，热交换机房旁冷凝水箱1个温度、1个液位。

医院地下室水泵房生活水箱2个液位，消防水池1个液位；门诊楼自来水出水管道1个压力，住院部自来水出水管道1个压力。

医院住院部楼顶热水箱1个温度、1个液位，冷水箱1个温度、1个液位，消防水箱1个液位。

### 2.2 供氧系统

氧气供病人呼吸使用。

集中供氧系统主要用于医院病房、急救室、观察室和手术室等处的氧气供给。集中供氧系统由气源、控制装置、供氧管道、用氧终端和报警装置等部分组成。当液氧罐液位、压力超出正常液位的上下限时,报警装置即可发出报警信号，通过短消息提醒有关人员采取相应措施。

供氧系统画面以管线图形式和实物对应显示，实时显示各减压罐测点液位，压力，流量等。

实施范围

医院2个液氧罐：每个设备做1个氧气液位，1个氧气压力。

医院2个气化后管道：每个设备做1个氧气流量，1个氧气压力。

医院一个一级解压后管道：1个氧气流量，1个氧气压力。

### 2.3 负压系统

负压吸引用于吸除病人痰、脓、血、手术污物等。

负压吸引系统，由真空泵站提供气源。站房内设有真空泵、缓冲罐、过滤装置等，泵站的供应压力以-0.04~0.09MPa为宜。负压吸引在使用点处，设置有能快速插拔的终端接头，并通过减压缓冲的隔离装置使用。

系统通过设置在负压管道测点上的智能仪表可实现压力值的实时监测，当检测压力超过上下限值时，通过短信的方式提醒有关人员采取相应措施。画面以管线图形式和实物对应显示，实时显示负压管道测点压力数据。

实施范围

医院负压系统1个储气罐的压力，位于地下室负压机房。

### 2.4 空压系统

正压系统可实现压力值的实时监测，当检测压力超过上下限值时，通过短信的方式提醒有关人员采取相应措施。

画面以管线图形式和实物对应显示，实时显示正压系统压力数据。

实施范围

医院空压系统1个压缩空气管道检测点，位于地下室罐体旁。

### 2.5 污水系统

污水系统可实现污水水位高报警的实时监测，当污水水位达到浮球开关的高报警设定值时，浮球开关吸合并且报警，通过短信的方式提醒有关人员采取相应措施。

实施范围

医院污水处理站一个浮球开关高报警点。

## 三、商务条款

1、施工方应自觉遵守国家的法律、法规和甲方的规章制度有关规定，确保施工安全。在签订施工合同的同时向建设方交纳施工质量与安全保证金￥30000.00元；在完成施工，通过验收交付使用后，无质量问题和安全事故的前提下退还保证金。

2、施工周期90天（含）以内，若遇到下列情况影响，须顺延竣工期。

（1）因自然灾害或不可抗力而被迫停工。

（2）建设方增加工作。

（3）非因乙方责任造成的工期延长：如因变更设计及不可抗力因素影响，导致停工或建设方未按约定完成工作，影响工期。

3、质量、验收、质保与维护

（1）项目质量符合国家行业标准要求。施工方负责操作人员的培训、指导、使建设方人员能熟练掌握使用技术。

（2）项目具备竣工验收条件，施工方向建设方代表提交竣工验收报告，建设方组织有关人员进行验收；竣工验收报告完成后，即可办理结算手续。

（3）保修期限：本项目保修期不低于贰年，自验收合格之日起计算。

（4）保修期满后，施工方以优惠的价格长期供应配件，并定期派人员回访项目质量、使用状况、处理问题。

4、结算价的确定与支付方式

（1）本项目中主要材料及设备单价经双方确认，不作变更。项目完工结算时，按实际施工数量进行审计结算（按照项目所在地施工定额标准审计，审计费由施工方支付），审计结算价不大于合同价的1.05倍。

（2）该项目无预付款，施工方采购合同内所需设备进场施工后支付第一期项目款（付至合同价的30%），安装结束、验收合格投入使用后支付第二期项目款（付至合同价的75%），审计后支付第三期项目款（付至审计结算价的90%，且审计结算价不大于合同价的1.05倍）；质保期满一年无质量问题，支付第四期项目款（付至审计结算价的95%）；质保期满二年无质量问题，付清余款。

## 四、投标须知

1、投标方应提供各种投标资格证明文件（包括公司三证、代理授权证明、法人授权证明等原件或原件公证件及复印件，复印件须加盖公司公章）。

2、中标方所投产品除完全满足招标文件性能参数及配置要求外，应按标准配置齐全，保证该系统正常运行。

3、所有投标产品必须进行单项报价并列出详细配置清单。

4、提供在国内的销售业绩。

5、中标方在我院签订合同时，签署单位必须与投标单位一致。标书包含封面、目录，制作规范。

6、由中标单位向招标单位支付中标服务费￥1500.00元。

五、采购需求清单

|  | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统平台 | 1 | 基础框架 | 基础框架集中授权 | 1 | 套 |
|  | 2 | 医院气体模块 | 气体数据收集系统 | 1 | 套 |
|  | 3 | 医院供水模块 | 供水数据收集系统 | 1 | 套 |
| 短信平台 | 1 | 网口短信猫 | 带二次开发接口，带数据库开发接口 | 1 | 个 |
| 气体硬件 | 1 | 氧气智能压力传感器 | 量程：0-1.6Mpa(16公斤) 输出：4-20mA 精度：±0.25%FS 供电电源：24VDC 品牌要求：恩德斯豪斯、华涵、DWYER | 5 | 个 |
|  | 2 | 液氧罐液位传感器 | 量程：0-10m³； 输出：4-20mA； 精度：±0.25%FS； 供电电源：24VDC 品牌要求：兰石、WIKA、新兰石 | 2 | 个 |
|  | 3 | 智能压力表（空压） | 量程：0-1.6Mpa(16公斤) 输出：4-20mA 精度：±0.25%FS 供电电源：24VDC 品牌要求：横河、华涵、SETRA | 1 | 个 |
|  | 4 | 智能压力表（负压） | 量程：-0.1-0Mpa 输出：4-20mA 精度：±0.25%FS 供电电源：24VDC 品牌要求：环弘、华涵、西门子 | 1 | 个 |
|  | 5 | MOXA E1240I/O采集模块 | MOXA E1240 I/O采集模块; 24V供电8路模拟量输入 品牌要求：研华、 MOXA 、FANUC | 2 | 套 |
|  | 6 | 氧气流量计 | 量程：0.05-141Nm/s 输出：4-20mA 精度：±0.1%FS 供电电源：24VDC 品牌要求：TSI 、斯秘特、明润 | 3 | 个 |
|  | 7 | 基业箱 | 基业箱；电源转换器、导轨、端子排 | 1 | 套 |
| 供水硬件 | 1 | 水管智能压力传感器 | 量程：0-1.6Mpa(16公斤) 输出：4-20mA 精度：±0.25%FS 供电电源：24VDC 品牌要求：E+H、华涵、西门子 | 10 | 个 |
|  | 2 | 蒸汽压力 | 量程：0-1.6Mpa(16公斤) 输出：4-20mA 精度：±0.25%FS 供电电源：24VDC 品牌要求：华涵、E+H、西门子 | 1 | 个 |
|  | 3 | 蒸汽温度 | 量程：0-200摄氏度 输出：4-20mA 品牌要求：华涵、昆仑海岸、西门子 | 1 | 个 |
|  | 4 | 液位传感器（投入式） | 量程：0-5m、0-10m 输出：4-20mA 品牌要求：红光、欧非亚、昆仑海岸 | 9 | 个 |
|  | 5 | 热水用液位传感器（不锈钢导管投入式） | 量程0-5m 输出：4-20mA 品牌要求：欧非亚、烨立工控、SOKYO | 1 | 个 |
|  | 6 | 温度传感器 | 量程：0-100摄氏度 输出：4-20mA 品牌要求：昆仑海岸、西门子、华涵 | 8 | 个 |
|  | 7 | MOXA E1240 I/O采集模块; | MOXA E1240 I/O采集模块 24V供电8路模拟量输入 品牌要求：研华、 FANUC、MOXA | 9 | 个 |
|  | 8 | MOXA E1240 I/O采集模块 | 24V供电4路模拟4路数字输入 品牌要求：MOXA 、研华、 FANUC | 1 | 个 |
|  | 9 | 浮球开关（污水） | 开关量输出 品牌要求：骏前、NA、西弗莱 | 1 | 个 |
|  | 10 | 基业箱 | 电源转换器、导轨、端子排 | 9 | 套 |
| 辅材 | 1 | 阻燃屏蔽双绞线 | ZR-RVSP 2*1.0 品牌要求：远东、蓝叶、天诚 | 1200 | 米 |
|  | 2 | 阻燃屏蔽双绞线 | CAT5e UTP 品牌要求：安普、长飞、秋叶原 | 300 | 米 |
|  | 3 | 铠装光纤 | 铠装室外单模四芯 品牌要求：享通、长飞、康普 | 150 | 米 |
|  | 4 | 电源线 | ZC-RVV 3*1.5 品牌要求：远东、江南、上上 | 500 | 米 |
|  | 5 | PVC | 20mm | 500 | 米 |
|  | 6 | 线槽 | 40mm | 200 | 米 |
|  | 7 | 其他辅材 | U型卡、CT端子、普通端子、线鼻子、扎带、三通管、跳线、两面胶、直接、弯头 | 1 | 批 |
|  | 8 | 镀锌线管 | KBG 20mm 、KBG32mm | 700 | 米 |
|  | 9 | 光电收发器 | 工业级1光2电单模 品牌要求：南业、创立信、宇泰 | 4 | 个 |
|  | 10 | 光纤终端盒 | 国产品牌 | 4 | 个 |
| 施工 | 软件集成调试及人工费用 |  |  |  |  |
|  | 监测点位室内布线及材料人工费用 |  |  |  |  |

## 六、实施、培训要求

项目实施总体要求

- 整个项目实施中使用项目管理方法，按照项目启动、计划、控制及收尾4个阶段对项目进行管理，从项目管理的各个方面对项目进行计划和控制，保证信息系统准时优质的完成。组建专门的项目管理部，并提供相应的保障措施，有完整详细的项目管理运行计划，及实施过程协调程序。

- 需根据使用人员岗位的不同制定的培训计划，考核内容，对各个部门进行针对性较强的培训工作。

- 建立定期回访及巡查制度。

## 七、售后服务要求

提供从系统验收合格之日起不低于贰年的免费质保报务。

- 提供7*24小时技术支持。

- 提供高效的本地化服务，当系统出现故障后应可以在30分钟内提供远程技术支持，故障严重或医院要求的情况下24小时内到达现场解决问题，并在48小时内完成故障处理工作。

- 负责系统管理员及工作人员的培训。

- 项目实施完成后，需指定专门的售后服务工程师负责本项目的售后服务工作,并提供现场服务，及时检查并处理问题，并负责新进人员的培训工作。

- 如在使用过程中发现由于软件错误导致的故障，供方必须无偿修改。

# 第四部分　投标文件的组成与格式

投标文件有关文件由以下几部分组成：

1、报价文件

- 投标函  （见附件一）

- 分项报价表  （见附件二）

2、资格文件

- 承诺函及法人代表授权书（原件） (见附件三)

- 营业执照（复印件加盖公章）

- 无行贿犯罪记录证明（复印件加盖公章）

- 软件相关软件著作权证书（复印件加盖公章）

- 其他相关资质及你认为需提供的其他相关资料

3、解决方案

## 附件一、投标函格式

投  标  函

致：XX医院：

我们收到贵院关于后勤设施运行智能监控管理平台项目的招标文件。经仔细阅读和研究，决定参加投标。

1、按照招标文件的要求，我们提供的《投标报价表》包括了完成该项目全部内容的材料及安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。我们的投标总价为人民币(大写）                 (￥        ）。

工期为                 天。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，认为你们有权接受或拒绝投标。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

与本投标有关的一切正式函电请与下列地址联系：

地址：	邮政编码：

联系人：	联系电话：

电子邮件：	传真：

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日期：      年    月    日

## 附件二、平台分项报价表

后勤设施运行智能监控管理

分项报价表

注：以下报价表内容可按照采购需求清单表填写

| 序号 | 标的物名称 | 规格 | 品牌 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日期：      年    月    日

## 附件三：承诺函及法人授权委托书格式

承诺函

我公司                  （承包方）已熟知无锡市中医医院后勤设施运行智能监控管理平台项目的商务、技术部分、评分方法、评分标准等所有相关内容，全面响应无锡市中医医院（发包方）关于本次招标的所有要求；安装和质保维护期间确保其他设备的正常运行，不影响医院相关科室日常工作；若产生不良行为或发生事故均由我公司承担所有责任，情况严重者立即终止合同；承诺最终解释权归无锡市中医医院（发包方）。

承诺单位（盖章）：

日      期：

授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系   （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托  （投标单位名称）的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加               组织的项目名称为  （招标项目名称）  的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件、处理与本招标活动有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效。除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（附法人代表和被授权人身份证复印件）

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或签章、附身份证复印件盖章）

代理人：（签字、附身份证复印件盖章）

年    月    日