关于灾备机房UPS系统及配套设施公开招标采购公告

公司：

经研究：我院拟购置灾备机房UPS系统及配套设施，现诚邀贵公司参加投标。投标文件（一正五副）请密封后于2018年 3 月 21 日下午 16 时前寄达或送达无锡市中医医院信息科202室（以收到时间为准），开标时间、地点另行通知。开标时由无锡市中医医院信息科会同有关专家、监察部门共同启封。封面请注明：无锡市中医医院灾备机房UPS系统及配套设施标书，并在封口上加盖公章、并注明投标单位名称、联系人、联系方式。

具体要求如下：

- 一、 招标品种、数量及主要技术规格、要求：

招标品种：灾备机房UPS系统及配套设施,清单如下

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 备选品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、4F 灾备机房UPS系统及配套设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电输入切换柜 (200A ATS切换柜) | 详见配电图 | 定制（施耐德元器件） | 套 | 1 |
| 2 | UPS主机（工频机） | 详见机房UPS功能参数要求 | 科士达、APC、艾默生 | 套 | 1 |
| 3 | 蓄电池 | 详见蓄电池系统参数要求 | 科士达、APC、艾默生 | 节 | 32 |
| 4 | 电池柜 | 可放至32节 | 国产 | 只 | 1 |
| 5 | 槽钢底座 | UPS主机及电池柜散力架 | 定制 | 只 | 2 |
| 6 | 直流开关柜 | 电池柜配套 | 国产 | 只 | 1 |
| 7 | 电池连接线 | ZC-BVR35MM2 | 江南、远东、明珠 | 米 | 64 |
| 8 | UPS输入输出电缆 | ZRYJV-4*25+1*16mm2 | 江南、远东、明珠 | 米 | 30 |

主要技术规格、要求：

机房UPS功能参数要求

- UPS系统技术要求：

本次项目需采购装机容量不小于40 KVA的工频双变换在线式智能冗余UPS 1套，系统要求采用输出带隔离变压器结构设计，应满足以下技术规范要求，投标方需要逐项回复所提供产品的性能、指标。

- 资格要求

★（1）系统应具备有效的TLC泰尔认证证书及产品测试报告，提供复印件并加盖原厂公章（核心参数）；

- 系统制造商须具有丰富的生产制造和研发设计UPS产品的经验，需提供相关证明材料，提供复印件并加盖原厂公章（核心参数）；

- 系统制造商必须具有IS09001:2000质量管理体系认证证书和ISO140001:2004环境体系认证证书，提供复印件并加盖原厂公章（核心参数）；

- 通过节能认证，并提供证书及检测报告，提供复印件并加盖原厂公章（核心参数）；

- 投标方必须提供由权威机构CCID 2013-2015年不间断电源销售量所占市场份额在中国大陆排名前5证明证书，提供复印件并加盖原厂公章（核心参数）。

- 系统要求

- 40KVA/36KW双变换在线式设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，为负载提供更全面保护。

· 输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求。

· 带输入滤波器后输入功率因数可达到0.99，提高电能利用率，极大消除UPS对市电电网的谐波污染，降低UPS运行成本。

- ■ DSP全数字化控制

· 采用数字化控制，各项性能指标优异，避免模拟器件失效带来的风险，使控制系统更加稳定可靠。

- ■ 高输出功率因数

· 输出功率因数达到0.9（滞后），具有更高实际带载能力，节约用户投资。

- ■ 环境适应性强

· UPS的交流输入电压范围达(380Va/ 400Vac/415Vac)±25%，从而降低电池的使用频度，极大地延长电池的使用寿命。

· UPS的输入频率范围宽45Hz～65Hz，保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。

- ■ 电池优化性能高

· 采用智能电池管理功能技术，从而延长电池的使用寿命，减少电池维护次数。

· 先进的均浮充自动转换充电技术，最大限度活化电池，节省充电时间，延长电池的使用寿命。

· 电池放电时间预测； UPS电池放电时，系统检测电池放电电流的变化根据电池智能管

理预测该次电池放电持续的时间，提示客户做好相应的措施。

· 可以定期对电池进行自检，及时发现电池问题，可根据不同的时间周期（每月或每周）

设置自检开始时间及自检持续时间。

· 宽广的电池电压320-490Vdc可以灵活配置电池数量。

- ■ N+X并联冗余

· 采用N+X并联冗余设计，用户可以根据负载的重要程度配置不同的冗余程度。

· 方便并机，只要连接并机电缆并对UPS相应设置就可实现并机。

· 非固定主从关系并机：在几台并联的UPS中，其中先开机的一台为主（Master）UPS，其他为从（Slave）UPS，主从UPS可以互换，如果一台UPS的逆变器出现故障，该UPS自动切断输出，此时负载由剩下的UPS来提供电源。

- ■ 过载能力强

· 在110%/125%/150% 过载时能维持300分钟 /10分钟/1分钟。

- ■ LBS同步功能

· 具备LBS同步功能，实现两套独立UPS系统同步，提高了系统的可靠性。

- ■ 保护周全可靠

· 具有开机自诊断功能，及时发现UPS的隐性故障，防患于未然。

· 集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护、母线过压保护、过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。

· 具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。

- ■ EPO功能

·  LCD显示面板上嵌入一EPO按键，在紧急情况下按下EPO按键就可以紧急关机。EPO按键为内陷设计，且有透明外盖遮盖，可以避免误操作。

- ■ 网络管理人性化

· 中/英文大屏幕LCD显示面板，向用户准确地显示UPS的工作状况和工作数据。

· 通过RS232/RS485接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯，UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。

· 外接SNMP适配器(选件)，UPS具有远程网络管理功能，提供即时的UPS资料和电源

信息，通过各种网络管理系统进行通讯和管理。

- 电气性能

（1）输入电压：380VAC(-40%,+25%)

（2）输入频率：40Hz-70Hz

（3）整流器输入性能应符合YD/T1095-2000《通信用不间断电源-UPS》一类UPS标准）。

（4）满载时，输入谐波电流总含量＜3%；输入功率因数＞0.99；半载时，输入谐波电流总含量＜5%；输入功率因数＞0.98。

（5）整流器或充电器输出指标容量：输出满载工作时，充电能力应不小于1.5I10。

（6）电压精度：±1％

（7） 逆变器输出：输出电压：380VAC；稳态精度：±1％，输出频率  50Hz±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变

（8） 输出频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调

（9）输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1。

（10）输出功率因数为0.9。

（11）效率：100%满载效率，≥93%；45%-75%负载范围时，≥93.9%；

（12） 逆变器过载能力：110%额定电流，过载60min；125%额定电流，过载10min；150%额定电流，过载60s后转旁路供电。

（13）噪声（距离设备1米处）：噪声62dB（A）

（14）动态电压瞬变范围：交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5％。

（15）瞬变响应恢复时间：从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms。

- 市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。

（17）旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms。

（18）MTBF≥20万小时。

（19）并机能力：为满足更大的扩容需求，两套同型号模块化UPS可通过并机线缆组成并机系统。

- 设备性能

- 设备监控性能

设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的LCD显示器，尺寸不小于80mm×80mm，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等。

UPS功率模块采用LCD和LED双重显示，使用户更直观地了解每个模块的工作状态和运行参数，显示内容包括：输入电压和频率，输出电压和频率，正负电池电压和电流，三相负载，机内温度和环境温度，模块的工作状态等，使每个模块工作状态，一目了然；（需现场验货）

UPS系统柜，具有大屏幕带触摸屏中文显示LCD,能显示电池容量、逆变温度、环境温度、输入功率、输入功率因数、输入电压、输入电流、输出功率、输出电压、输出电流、电池电压、电池充电电流、电池放电电流、电池放电剩余时间、负载率和系统工作状态等，系统和模块工作状态，一目了然，方便用户巡检；（需现场验货）

系统应具备RS232、RS485(或RS422)或SNMP接口协议，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)。协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》，设备厂商应无条件免费提供通讯协议。

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

- 机械性能

采用标准服务器机架外观设计，系统（不含电池）总体外观尺寸满足：高度≤1220mm，深度≤745mm，宽度≤555mm。

外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；接插件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施。

机架组装：有防振加固安装孔，接地应用铜质螺母，其直径≥M8。

标牌、标记：应平整清晰。

- 蓄电池系统技术要求：

（1）为保证UPS系统后期维护的一致性，投标主机与蓄电池建议为同一品牌，并提供蓄电池厂商的全国工业产品生产许可证；

（2）蓄电池制造商与UPS制造商营业执照法人为同一人并出具相关证明文件。如不是同一品牌，必须采用超保或松树电池；

（3）  要求采用25℃环境设计浮充寿命不少于6年的防火阻燃外壳免维护密封铅酸阀控蓄电池；

（4）通过TLC认证，并提供证书及检验报告，提供复印件并加盖原厂公章（核心参数）；

（5）提供本次投标电池系列的抗震检测报告，提供复印件并加盖原厂公章（核心参数）；

（6）提供本次项目电池的CE认证和UL认证，提供复印件并加盖原厂公章（核心参数）；

（7）提供生产厂家的蓄电池排污许可证，提供复印件并加盖原厂公章（核心参数）；

（8）提供生产厂家的防漏专利，提供复印件并加盖原厂公章（核心参数）；

（9）电池间连接件应采用阻燃BVR电缆可靠连接；

（10）电池系统安装区域应设计安装具有足够承重能力的钢结构散力架，以降低对建筑结构承重的影响；

（11）自放电速率25℃存放12个月，容量>60%；

（12）深充深放循环次数100%，≥200次；

（13）可存放时间>4个月。

- 市电输入切换柜技术要求：

市电输入切换柜严格按照如下电气图纸供应配电柜，所有元器件采用施耐德空气开关。

- 售后服务：

- 1）保修期至少1年；

2）有专门的人员服务，服务人员需对院方的系统、设备等有较深的理解，并保持人员相对稳定，非特殊原因不得随意更换，如确有需要更换的，应安排有相关工作经验的人员，并提前一个月到现场进行工作交接，方可更换；如院方认为工程师达不到要求的，院方提前以书面形式申请更换，接到申请后一个月内更换工程师。如更换后的工程师仍达不到院方要求的，院方可继续申请更换，直至达到要求为止；

3）提供相应的文档（如解决方案、培训资料、常见问题解决方案）；

4）对院方提出的一般请求按时做到2小时响应，响应开始后24小时内提出解决方案，紧急故障需要抢修时，1小时内远程解决，如远程不能解决的，需在接到通知后的4小时内抵达现场处理；

5）每个月对相关系统、进行现场巡检1-2次；

6）协助医疗设备进行调试，保证系统完整安全应用；

- 7）日常所有服务工作均需院方相关人员确认后方可实施，服务实施完毕须报备院方相关人员确认；

8）根据院方的具体需求，针对部分操作岗位提供必要的使用培训，并现场对向院方信息科负责对接的工程师及使用科室相关人员传授进行解决技术问题的知识培训。

- 二、投标须承诺内容

1）必须承诺投标产品符合上述招标书要求，同时提供UPS系统实施方案、培训方案。

2）质保期年限。

3）完工周期。

4）付款方式须响应第四项第4条的结算方式

5）其他优惠条件。

- 三、报价方式

在符合资质要求和投标承诺后，投标人本次的投标报价不得≥20万元，否则作废标处理。

- 四、其他：

1、投标人资质：公司必须是经国家工商行政管理机关注册的企业法人，并经国税、地税部门登记的企业；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有不良记录和重大违法记录。

2、投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件（加盖企业公章）、税务登记证、法定代表人授权委托书（加盖红章、法定代表人本人签名的除外）、企业法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件。

3、每张加盖企业公章，并由企业法定代表人或法定代表人授权代表签字后方为有效，未尽事宜可自行补充。应用不褪色的黑色墨水书写或打印。投标文件的份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册，正本、副本分别密封在两个标袋中，并在标袋密封处加盖公章，同时在标袋上注明“正本”、“副本”字样，以及项目名称、投标单位名称、联系人及联系方式。投标书应对其后果负责，投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

4、付款方式：合同签订后支付30％，项目终验后支付60％，保修期结束后付清余款。

5、如未中标，院方恕不解释原因。

项目名称：灾备机房UPS系统及配套设施

| 招标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 单 位 | 投标报价(30分) | 技术性能配置(35分) | 实施时间(5分) | 售后服务（17） | 投标单位评价（13分） | 合计 |

评 标 标 准

1、投标报价（30分）：无需专家打分，根据规则统一计算。

报价最低者得30分，其他单位报价得分=最低价/投标价×30分（计算结果四舍五入保留两位小数）。

2、技术、性能、配置（35分）：由专家根据投标文件符合情况打分。

a. 以采购文件的响应程度为基准，全部满足采购文件技术参数要求且标注为核心参数的参数能够提供相应证明材料（检测报告或认证证书等）得35分。每负偏离一项扣3.5分，标注为核心参数的参数有三项及三项以上不满足的得0分。

3、实施能力（5分）

a. 以采购文件的响应程度为基准，到货时间最短者得满分，依次递减1分。

- 4、售后服务（17分）

以各投标单位是否满足采购文件提出售后技术服务要求和各投标单位根据自身情况所作服务承诺为依据。

a. 满足采购文件提出售后服务要求的，得3分；

b.个性化的服务内容及优惠条件（5分）

延长保修（2分）：最长者得2分，其它延长者得1分；

响应时间短（1分）：最短者得1分；

个性化服务（2分）：有具体特殊服务方案或者优惠条款者得2分。

c. 提供所投UPS主机原厂售后质保证明，得5分；

d. 投标人有本地化常驻机构，其中投标人注册地址为无锡的或者投标人在无锡有分公司且提供分公司人员在无锡本地交纳社保证明的，得4分；投标人承诺中标后在无锡成立分公司或售后服务网点并配备3名以上人员的，得2分；（需提供投标人或无锡分公司营业执照原件、分公司人员在无锡近3个月的缴纳社保证明原件，房屋租赁协议原件、租赁房产证原件等，否则不得分）

5、投标单位评价（13分）包括其技术力量、经验、经营信誉等。

a.公司实力及履行合同能力（2分）：公司注册资金大于投标金额者得2分，低于不得分；

b. 具有信用评级机构颁发的信用AAA等级证书（3分）；

c. 具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质的，得3分

d. 投标文件规范性、完整性（5分）：按标书制作的优劣酌情打分。

本次采购采用综合评分办法，每位评委根据各投标单位投标书的编写内容及以上综合因素独立按照本评标标准进行评审计分，再综合每位评委的评分得出投标单位的最后得分。将投标人的综合平均得分从高至低排序，排列第一名的投标人即为中标候选单位。若得分相同，价格低者优先；若价格也相同，投标技术配置得分高者优先。

联系人：童思木、席德江、苏秉彦

联系电话：0510-88859999转30202

联系地址：无锡市中南西路8号，无锡市中医医院信息科。