关于灾备机房精密空调系统改造公开招标采购公告

公司：

经研究：我院拟对灾备机房精密空调系统进行改造，现诚邀贵公司参加投标。投标文件（一正五副）请密封后于2018年 5 月 3 日下午 15 时前的工作时间送达或寄达无锡市中医医院信息科202室（以收到时间为准），开标时间、地点另行通知。开标时由无锡市中医医院信息统计中心会同监察、审计部门共同启封。封面请注明：灾备机房精密空调系统改造标书，并在封口上加盖公章、并注明投标单位名称、联系人、联系方式。

具体要求如下：

- 一、 招标品种、数量及主要技术规格、要求：

招标品种：灾备机房精密空调系统,清单如下

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调室内机 | 20KW | 艾默生、APC、威图 | 台 | 1 |
| 2 | 精密空调室外机 |  | 艾默生、APC、威图 | 台 | 1 |
| 3 | 延长组件 |  | 国产 | 套 | 1 |
| 4 | 回油湾 |  | 国产 | 套 | 3 |
| 5 | 冷冻油 | 4L | 国产 | 瓶 | 1 |
| 6 | 制冷剂 | R22 | 国产 | 瓶 | 2 |
| 7 | 冷媒紫铜管（气管） | 包含配套保温管 | 国产 | 米 | 55 |
| 8 | 冷媒紫铜管（液管） | 包含配套保温管 | 国产 | 米 | 55 |
| 9 | 室外机信号线 | RVV2*1.5mm2 | 江南、远东、明珠 | 米 | 10 |
| 10 | 室外机电源线 | RVV5*2.5mm2 | 江南、远东、明珠 | 米 | 10 |
| 11 | 电源进线 | ZB-YJV-4*10+E10 | 江南、远东、明珠 | 米 | 18 |
| 12 | 外机基础 |  | 定制 | 套 | 1 |
| 13 | 室内机固定支架 | 8号角钢焊制三遍防锈漆 | 定制 | 套 | 1 |
| 14 | 内机冷凝排水管 | PPRФ25 | 国产 | 米 | 10 |
| 15 | 辅助材料 |  | 国产 | 项 | 1 |

主要技术规格、要求：

精密空调功能参数要求

本次空调机组选型范围，包括上送风及下送风机组，技术指标要求如下表：

表一：选型技术明细表

|  | 总冷量 要求 (Kw) | 送风 方式 | 制冷循环 系统 （压缩机） 数量 | 室内风机 与 电机数量 | 风量 （m3/h） | 加湿量 （kg/h） | 室内机尺寸 最大值 （宽×深×高mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥19 | 上/下送风 | 单系统 | 1 | ≥5400 | ≥4.5 | 900×900×1970 |
| 2 | ≥22 | 上/下送风 | 单系统 | 1 | ≥6300 | ≥4.5 | 900×900×1970 |
| 3 | ≥29 | 上/下送风 | 单系统 | 1 | ≥7800 | ≥5 | 900×900×1970 |
| 4 | ≥32 | 上/下送风 | 单系统 | 1 | ≥7900 | ≥5 | 900×900×1970 |
| 5 | ≥39 | 上/下送风 | 双系统 | 2 | ≥10400 | ≥10 | 1710×900×1970 |
| 6 | ≥44 | 上/下送风 | 单系统 | 2 | ≥11600 | ≥10 | 1710×900×1970 |
| 7 | ≥45 | 上/下送风 | 双系统 | 2 | ≥12200 | ≥10 | 1710×900×1970 |
| 8 | ≥52 | 上/下送风 | 单系统 | 2 | ≥13000 | ≥10 | 1710×900×1970 |
| 9 | ≥57 | 上/下送风 | 双系统 | 2 | ≥15300 | ≥10 | 1710×900×1970 |
| 10 | ≥65 | 上/下送风 | 双系统 | 2 | ≥15400 | ≥10 | 1710×900×1970 |
| 11 | ≥79 | 上/下送风 | 双系统 | 3 | ≥19100 | ≥10 | 2560×900×1970 |
| 12 | ≥87 | 上/下送风 | 双系统 | 3 | ≥22700 | ≥10 | 2560×900×1970 |
| 13 | ≥97 | 上/下送风 | 双系统 | 3 | ≥22800 | ≥10 | 2560×900×1970 |

注.机组的制冷量是在室外环境温度35℃（干球温度），室内温度24℃，相对湿度50%的条件下测定的。

1  机房专用空调机组的机械性能

- 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

- 操作及维修安全、方便。

3）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

4） 标牌、标记：应平整清晰。

2  机房专用空调机组的电气性能

# 1)机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准

# 2)输入电压允许波动范围：220/380V -10%  +15%

# 3)频率：50HZ  2HZ

3  机房专用空调机组的适应环境

温度：室内  -10℃  +30℃

室外  -30℃  +45℃

湿度：≤95%RH

4  机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

1) 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

2) 温度调节范围：+17℃  +28℃

- 温度调节精度： 1℃ ，温度变化率< 5℃/小时

- 湿度调节范围：40%  60%RH

湿度调节精度：  5 %RH （制冷量≥20KW）

- 温、湿度波动超限应能发出报警信号

5  机房专用空调机组的机组性能

1) 机房专用空调应有较大的送风量，满足“表一：选型技术明细表”的要求。

2）机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷， 24℃，45%RH工况下：

显热比 ≥0.85

3）机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比

活塞式：COP ≥ 3

涡旋式：COP ≥ 3.3

4）机组应有节能措施的设计

应选用“V”型大面积蒸发器，保障换热效率；应安装有快速除湿装置，以减少空气过冷及热补偿的能量损失；室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗。

- 机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

6) 机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括1套或多套独立的风机和电机，系统数量应满足“表一：选型技术明细表”的要求。

7) 机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。室内主风机应采用离心式风机送风系统.保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少。风机系统应具有皮带张力自动调节功能，以减少机组启动对皮带与轴承的冲击，延长送风系统的使用寿命。

8) 机房专用空调系统应采用环保机型或能更新为环保机型的机组，使用替代工质制冷剂的制冷效率的降低不应超过原制冷量的5%。

9) 机房专用空调的加热性能：

具备电子再热器，或根据特殊要求配置热水或蒸气式再热器

10）机房专用空调的除湿性能：

机组应具备快速除湿装置，在需要除湿运行时，机房专用空调应能够关闭部分蒸发器面积，快速响应除湿要求，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

11）机房专用空调的加湿性能：

应采用不受水质影响的远红外型加湿器，加湿量不低于表一：选型技术明细表”的要求。要求加湿速度快，确保高效性。

所选用加湿器水盘要求为不锈钢材质，可以在场地进行清理，反复应用。

12) 机房专用空调的空气洁净度：

空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，并便于更换。

13) 机房专用空调的控制系统：

应具有先进的微处理控制器

应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术

具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能

应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于400条

机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

控制系统应具有多级密码保护功能。

具备联动与群控功能：同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组 ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 ；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。

14) 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

15）每台机组应标配漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。

6  机房专用空调机组的监控性能

1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

2) 系统应具有三遥性能

遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等    遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

遥控项目：空调开/关机

3）系统应具备通信接口

- 具备RS232/RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

- 免费提供通讯协议。

4）设备运行参数的设置  设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

5）准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%

非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

- 机房专用空调机组的冷却设备

- 机房专用空调机组采用风冷的冷却方式

- 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

- 机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

- 机房专用空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。

- 机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。

- 机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能

- 机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

- 机房专用空调机组安装特性

- 在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。

- 室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装。

- 机房专用空调机组的适用性

- 机房专用空调机组要求送风方式为：

- 下送风、上回风

- 上送风，前回风。其中包括风帽送风、风道送风两种型式。

- 机房专用空调机组的送风余压应不小于75Pa，能适应机房实际的较宽送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。

- 机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

- 机房专用空调机组的另配件规格统一或成为系列，并易于更换。

- 文件要求

1．厂商应具有本选型技术要求提出的全套技术文件。

2．厂商应提供一份包括全套技术文件在内的文件清单，所有文件均应有简洁明了的名称和编号，各种文件的文字说明应通俗易懂，所有图纸的图幅和图形符号等均应规范化。

3．技术文件内容要与所针对的设备一致，由于软硬件修改而导致文件的任何修改，厂商均应提供修改或补充的印刷文件。

4． 技术文件主要内容要求：

1) ISO9000系列质量认证证书。

2）制冷量小于21000大卡（24.4kW）的机组，必须提供CCC证书（中国国家强制性产品认证证书）。

3) 设备说明书，包括：

- 设备工作原理；

- 技术性能和指标；

- 电气图；

- 结构图；

4) 通信协议

5) 主要部件、元器件的品牌与产地明细。

6) 安装、维护和操作文件，包括：

- 安装手册；

- 操作维护手册；

- 人机命令手册等。

- 售后及服务要求

1．技术资料

用户应有权复制供货方提供的各种资料，作为维护管理用。

2．供货方应具备交钥匙工程的能力，供货方的服务应能包括产品提供、配套设备提供、设备安装和调试等全套服务项目。

3．技术培训

为保证设备正常工作，供货方应负责培训用户维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。培训内容包括以下几个方面：

1）为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解 。

2）设备的安装和测试 。

3）设备的操作和维护 。

4）硬件电路结构和原理 。

5）软件结构 。

4．技术支持和售后服务

1）供货方应根据产品销售情况，设立相应的技术支持及售后服务网点，确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务。

2）设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期内及在保修期满后，因系统设计技术、设备质量等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，供货方必须提供及时的技术支持。

3）供货方应提供至少一年的保修期（从设备终验合格之日起）。

4）供货方在保修期内和保修期外，应能根据用户要求进行软件修改和版本更新。

5）在保修期内和保修期外，系统设备如有重大故障，供货方接到用户电话后，必须在24小时内赶到现场并排除故障。

5．根据国家质量监督检验检疫总局《第一批实施强制性产品认证的产品目录》的要求，制冷量不超过21000大卡（24.36kW）的机组，必须提供CCC证书（中国国家强制性产品认证证书）

6．依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(国务院令第440号)、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》(国家质量监督检验检疫总局令第80号)等规定，（在中华人民共和国境内生产、销售或者在经营活动中使用制冷设备产品的）制冷量大于21000大卡（24.36kW）的机组，必须提供国家质量监督检验检疫总局颁发《全国工业产品生产许可证》。

- 二、投标须承诺内容

1）必须承诺投标产品符合上述招标书要求，同时提供精密空调系统实施方案、培训方案。

2）质保期年限。

3）完工周期。

4）付款方式须响应第四项第4条的结算方式

5）其他优惠条件。

- 三、报价方式

在符合资质要求和投标承诺后，投标人根据投标要求报总价（报价包括本项目硬件设备费、工程实施费等与本工程相关的费用），本次投标报价须小于23万元，否则作废标处理。

- 四、其他：

1、投标人资质：公司必须是经国家工商行政管理机关注册的企业法人，并经国税、地税部门登记的企业；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有不良记录和重大违法记录（提供所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果材料）。

2、投投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件（加盖企业公章）、税务登记证（加盖企业公章）、法定代表人授权委托书、企业法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件。

3、投标函由企业法定代表人或法定代表人授权代表签字后方为有效，未尽事宜可自行补充。投标文件的份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册，并密封在标袋中，并在标袋密封处加盖公章，同时在标袋上注明“正本”、“副本”字样，以及项目名称、投标单位名称、联系人及联系方式。投标书应对其后果负责，投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

4、付款方式：合同签订后支付30％，项目终验后支付60％，验收满一年后付清余款。

5、如未中标，院方恕不解释原因。

项目名称：灾备机房精密空调系统改造项目

| 招标评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 单 位 | 投标报价(70分) | 实施时间(10分) | 售后服务（10分） | 投标单位评价（10分） | 合计 |

评 标 标 准

1、投标报价（70分）：无需专家打分，根据规则统一计算。

报价最低者得70分，其他单位报价得分=最低价/投标价×70分（计算结果四舍五入保留两位小数）。

2、实施时间（10分）

a. 以采购文件的响应程度为基准，到货时间最短者满分，依次递减1分。

- 3、售后服务（10分）

以各投标单位是否满足采购文件提出售后技术服务要求和各投标单位根据自身情况所作服务承诺为依据。

a.满足采购文件提出售后服务要求（3分）

b.个性化的服务内容及优惠条件（7分）

个性化服务（5分）：有具体特殊服务方案或者优惠条款者得5分。

延长保修（1分）：最长者得1分；

响应时间短（1分）：最短者得1分；

4、投标单位评价（5分）包括其技术力量、经验、经营信誉等。

a、公司实力及履行合同能力（2分）：公司注册资金大于投标金额者得2分，低于不得分；

b. 投标文件规范性、完整性（3分）： 按标书制作的优劣酌情打分。

本次采购采用综合评分办法，每位评委根据各投标单位投标书的编写内容及以上综合因素独立按照本评标标准进行评审计分，再综合每位评委的评分得出投标单位的最后得分。将投标人的综合平均得分从高至低排序，排列第一名的投标人即为中标候选单位。若得分相同，价格低者优先；若价格也相同，售后服务得分高者优先。

联系人：童思木、席德江、苏秉彦

联系电话：0510-88859999转30202

联系地址：无锡市中南西路8号，无锡市中医医院信息科。