关于中心机房UPS系统公开招标采购公告

公司：

经研究：我院拟购置中心机房UPS系统，现诚邀贵公司参加投标。投标文件（一正五副）请密封后于2018年 12 月 25 日下午 15 时前寄达或送达无锡市中医医院信息统计中心202室（以收到时间为准）。公开答疑会时间： 2018年12月20日15:30，公开答疑会地点：无锡市中医医院信息统计中心208室。开标时间、地点另行通知。开标时由无锡市中医医院信息统计中心会同有关专家、监察、审计部门共同启封。封面请注明：无锡市中医医院中心机房UPS系统标书，并在封口上加盖公章、并注明投标单位名称、联系人、联系方式。

具体要求如下：

- 一、 招标品种、数量及主要技术规格、要求：

招标品种：中心机房UPS系统,清单如下

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 备选品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2F 中心机房UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化UPS柜 | 一体化UPS机柜200KVA-配电模块满配版，标配主路、旁路、维修和输出开关，最大可配置10个20K模块,600mm(W)*1100mm(D)*2000mm(H)-42U | 科士达、施耐德、维谛 | 套 | 1 |
| 2 | UPS输出功率模块 | 20kVA功率模块 | 科士达、施耐德、维谛 | 台 | 3 |
| 3 | 蓄电池 | 蓄电池, 阀控式密封铅酸蓄电池, 12V, 100Ah,UPS专用电池 | 国产 | 节 | 64 |
| 4 | 电池柜 | 可放至32节12V 100AH蓄电池 | 定制 | 只 | 2 |
| 5 | 钢架基础 | 8号镀锌槽钢定制 | 国产 | 只 | 3 |
| 6 | 电池保护开关盒 | 带中线-匹配64节及以下12V电池使用 | 国产 | 只 | 1 |
| 7 | 电池连接线 | UPS-配套电池架-立放四层-单侧出线-50mm^2--供电专用 | 江南、远东、明珠 | 套 | 1 |

主要技术规格、要求：

机房UPS功能参数要求

- UPS系统技术要求：

本次项目需采购装机容量不小于200 KVA的模块化热插拔在线式智能冗余UPS 1套，系统要求采用模块化热插拔式结构设计，应满足以下技术规范要求，投标方需要逐项回复所提供产品的性能、指标。

- 资格要求

★（1）系统应具备有效的TLC泰尔认证证书及产品测试报告。

- 系统制造商须具有丰富的生产制造和研发设计UPS产品的经验，需提供相关证明材料。

- 系统制造商必须具有IS09001:2000质量管理体系认证证书和ISO140001:2004环境体系认证证书。

- 通过节能认证，并提供证书及检测报告，原件备查；

- 投标方必须提供由权威机构CCID 2013-2014年不间断电源销售量所占市场份额在中国大陆排名前5证明；

- 系统要求

（1）应为模块化在线式智能冗余UPS系统，功率模块要求采用热插拔式结构设计，单套系统（单个系统插框，功率模块数量不超过10个，非并机系统）。

（2）UPS模块并联采用分散控制技术，并联模块间自主均流，不得有固定的主控制模块进行集中控制，以避免单点故障的瓶颈，确保整机可靠性；

（3）UPS冗余系统由多个UPS功率模块安装在同一个机柜内组成，输入为交流市电380Vac三相五线；输出交流380Vac三相五线，所有UPS功率模块输出在机柜内部直接并联；

（4）每个UPS功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，具有独立工作能力，系统中任何其他组件故障不影响UPS模块的工作；

（5）系统需要内置手动维修旁路，在自动旁路故障时，可以使用手动维修旁路进行现场维护操作，不接受在现场或在其他电气柜内另行配置；

（6）为保证旁路可靠性采用分散旁路；系统在转到手动维修旁路时，其维护时不影响UPS系统输出；

（7）具备快速充电能力，电池回充时间不大于8-10小时；为了保证机器的可靠性，UPS必须采用分散充电，每个UPS模块内部都有充电器，内置整流、逆变、充电、静态旁路等,避免集中充电存在的单点故障瓶颈；

（8）为便于电池利旧，电池组节数须在32～40节之间可调；

（9）每个模块上面，具有主路和旁路开关，机柜上配有总输出开关及维修开关，方便操作及维护；模块具有软件+硬件保护，当模块内部发生短路或异常后，模块先进行软件件保护，当软件保护异常，模块输入或输出开关自动断开，避免影响其它模块的正常工作；

（10）在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求

工作温度：0~+40℃

相对湿度：0-95%（无凝露）

海拔高度：0~1000米

- 电气性能

- （1）输入电压：380VAC(-40%,+25%)

- 输入频率：40Hz-70Hz

- 整流器输入性能应符合YD/T1095-2000《通信用不间断电源-UPS》一类UPS标准）。

- 满载时，输入谐波电流总含量＜3%；输入功率因数＞0.99；

- 半载时，输入谐波电流总含量＜5%；输入功率因数＞0.98。

- 整流器或充电器输出指标

容量：输出满载工作时，充电能力应不小于1.5I10。

电压精度：±1％

（7） 逆变器输出：输出电压：380VAC；稳态精度：±1％，输出频率  50Hz±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变

（8） 输出频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调

（9）输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1。

（10）输出功率因数为0.9。

（11）效率：100%满载效率，≥93%；45%-75%负载范围时，≥93.9%；

（12） 逆变器过载能力：110%额定电流，过载60min；125%额定电流，过载10min；150%额定电流，过载60s后转旁路供电。

（13）噪声（距离设备1米处）：噪声62dB（A）

（14）动态电压瞬变范围：交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5％。

（15）瞬变响应恢复时间：从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms。

- 市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。

（17）旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms。

（18）MTBF≥20万小时。

（19）并机能力：为满足更大的扩容需求，两套同型号模块化UPS可通过并机线缆组成并机系统。

- 设备性能

- 设备监控性能

设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的LCD显示器，尺寸不小于80mm×80mm，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等。

UPS功率模块采用LCD和LED双重显示，使用户更直观地了解每个模块的工作状态和运行参数，显示内容包括：输入电压和频率，输出电压和频率，正负电池电压和电流，三相负载，机内温度和环境温度，模块的工作状态等，使每个模块工作状态，一目了然；（需现场验货）

UPS系统柜，具有大屏幕带触摸屏中文显示LCD,能显示电池容量、逆变温度、环境温度、输入功率、输入功率因数、输入电压、输入电流、输出功率、输出电压、输出电流、电池电压、电池充电电流、电池放电电流、电池放电剩余时间、负载率和系统工作状态等，系统和模块工作状态，一目了然，方便用户巡检；（需现场验货）

系统应具备RS232、RS485(或RS422)或SNMP接口协议，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)。协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》，设备厂商应无条件免费提供通讯协议。

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

- 机械性能

采用标准服务器机架外观设计，系统（不含电池）总体外观尺寸满足：高度≤1220mm，深度≤745mm，宽度≤555mm。

外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；接插件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施。

机架组装：有防振加固安装孔，接地应用铜质螺母，其直径≥M8。

标牌、标记：应平整清晰。

- 蓄电池系统技术要求：

- 蓄电池应采用高性能、高可靠性的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池；

- 蓄电池浮充设计寿命不能低于7年（环境温度为25℃时）。此项须以公开资料为准，如公开的彩页、官网等；

- 蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中个蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于100mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于350mV；

- 蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%；

- 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97％以上；

- 蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出；

- 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆；

- 蓄电池密封反应效率应不低于98％；

- 电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形；

- 蓄电池的安全阀开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa；

- 蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接；

- 蓄电池的浮充电压值及范围：13.50V-13.80V，浮充电流值及范围: 50-100mA/100Ah；蓄电池的充电（恒压）电压值及范围: 14.40V，充电电流值及范围: 0.1C10-0.2C10；

- 蓄电池之间连接电压降△U≦10mV；

- 蓄电池应有制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期等；

- 投标方需负责新电池安装，保证不产生电池碰撞、泄露、污染，安全施工。

- 蓄电池制造商要求：

- 生产厂商必须具备已经连续生产25年以上，并提供相关证明文件。

- 蓄电池生产厂家必须提供OHSAS18001、ISO9001、ISO14001、泰尔认证证书、加盖原厂鲜章的原厂三年售后服务承诺函，供货时须提供原产地证明文件。

- 注册资本5000万以上

- 为预防电池漏夜造成电池起火爆炸，生产厂商必须提供防漏夜技术说明并提供铅酸蓄电池防漏液专利

- 第三方权威检测机构出具的电池产品检测报告

- 为保证产品质量，要求投标产品具有以下认证资质：生产许可证、广电入网证证书、CE认证证书、ROHS检测报告、生产厂家具有：安全生产标准化证书，以上资质需提供证书复印件并加盖生产厂家公章。

- 售后服务：

- 1）保修期至少1年；

2）有专门的人员服务，服务人员需对院方的系统、设备等有较深的理解，并保持人员相对稳定，非特殊原因不得随意更换，如确有需要更换的，应安排有相关工作经验的人员，并提前一个月到现场进行工作交接，方可更换；如院方认为工程师达不到要求的，院方提前以书面形式申请更换，接到申请后一个月内更换工程师。如更换后的工程师仍达不到院方要求的，院方可继续申请更换，直至达到要求为止；

3）提供相应的文档（如解决方案、培训资料、常见问题解决方案）；

4）对院方提出的一般请求按时做到2小时响应，响应开始后24小时内提出解决方案，紧急故障需要抢修时，1小时内远程解决，如远程不能解决的，需在接到通知后的4小时内抵达现场处理；

5）每个月对相关系统、进行现场巡检1-2次；

6）协助医疗设备进行调试，保证系统完整安全应用；

- 7）日常所有服务工作均需院方相关人员确认后方可实施，服务实施完毕须报备院方相关人员确认；

8）根据院方的具体需求，针对部分操作岗位提供必要的使用培训，并现场对向院方信息统计中心负责对接的工程师及使用科室相关人员传授进行解决技术问题的知识培训。

- 二、投标须承诺内容

1）必须承诺投标产品符合上述招标书要求，同时提供UPS系统实施方案、培训方案。

2）质保期年限。

3）完工周期。

4）付款方式须响应第四项第4条的结算方式

5）其他优惠条件。

- 三、报价方式

在符合资质要求和投标承诺后，投标人本次的投标报价不得高于29万元，否则作废标处理。

- 四、其他：

1、投标人资质：公司必须是经国家工商行政管理机关注册的企业法人，并经国税、地税部门登记的企业；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有不良记录和重大违法记录。

2、投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件（加盖企业公章）、税务登记证、法定代表人授权委托书（加盖红章、法定代表人本人签名的除外）、企业法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件。

3、投标函由企业法定代表人或法定代表人授权代表签字后方为有效，未尽事宜可自行补充。投标文件的份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册，并密封在标袋中，并在标袋密封处加盖公章，同时在标袋上注明“正本”、“副本”字样，以及项目名称、投标单位名称、联系人及联系方式。投标书应对其后果负责，投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

4、付款方式：合同签订后支付30％，项目终验后支付60％，保修期结束后付清余款。

项目名称：中心机房UPS系统

| 招标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 单 位 | 投标报价(30分) | 技术性能配置(35分) | 实施时间(5分) | 售后服务（17） | 投标单位评价（13分） | 合计 |

评 标 标 准

1、投标报价（30分）：无需专家打分，根据规则统一计算。

报价最低者得30分，其他单位报价得分=最低价/投标价×30分（计算结果四舍五入保留两位小数）。

2、技术、性能、配置（35分）：由专家根据投标文件符合情况打分。

a. 以采购文件的响应程度为基准，全部满足采购文件技术参数要求且标注为核心参数的参数能够提供相应证明材料（检测报告或认证证书等）得35分。每负偏离一项扣3.5分，标注为核心参数的参数有三项及三项以上不满足的得0分。

3、实施能力（5分）

a. 以采购文件的响应程度为基准，到货时间最短者得满分，依次递减1分。

- 4、售后服务（17分）

以各投标单位是否满足采购文件提出售后技术服务要求和各投标单位根据自身情况所作服务承诺为依据。

a. 满足采购文件提出售后服务要求的，得3分；

b.个性化的服务内容及优惠条件（5分）

延长保修（2分）：最长者得2分，其它延长者得1分；

响应时间短（1分）：最短者得1分；

个性化服务（2分）：有具体特殊服务方案或者优惠条款者得2分。

c. 提供所投UPS主机原厂售后质保证明，得5分；

d. 投标人有本地化常驻机构，其中投标人注册地址为无锡的或者投标人在无锡有分公司且提供分公司人员在无锡本地交纳社保证明的，得4分；投标人承诺中标后在无锡成立分公司或售后服务网点并配备3名以上人员的，得2分；（需提供投标人或无锡分公司营业执照原件、分公司人员在无锡近3个月的缴纳社保证明原件，房屋租赁协议原件、租赁房产证原件等，否则不得分）

5、投标单位评价（13分）包括其技术力量、经验、经营信誉等。

a.公司实力及履行合同能力（2分）：公司注册资金大于投标金额者得2分，低于不得分；

b. 具有信用评级机构颁发的信用AAA等级证书（3分）；

c. 具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质的，得3分

d. 投标文件规范性、完整性（5分）：按标书制作的优劣酌情打分。

本次采购采用综合评分办法，每位评委根据各投标单位投标书的编写内容及以上综合因素独立按照本评标标准进行评审计分，再综合每位评委的评分得出投标单位的最后得分。将投标人的综合平均得分从高至低排序，排列第一名的投标人即为中标候选单位。若得分相同，价格低者优先；若价格也相同，投标技术配置得分高者优先。

联系人：席德江、苏秉彦、童思木

联系电话：0510-88859999转30202

联系地址：无锡市中南西路8号，无锡市中医医院信息统计中心。