无锡市中医医院暖通机房泵组维保服务询价公告

编号：NBXJ2017003

| 序号 项目概况 设备名称; 品牌; 设备型号; 数量; 备注. 1; 冷却泵组; 威乐; 电机：1LG0206 30KW 泵组：NL150/315-30/4; 2套; 地下室暖通机房. 2; 冷却泵组; 威乐; 电机：1LG0283 90KW 泵组：NLG250/355-90/4; 4套; 地下室暖通机房. 3; 冷冻泵组; 威乐; 电机：1LG0220 37KW 泵组：NL150/315-37/4; 2套; 地下室暖通机房. 4; 冷冻泵组; 威乐; 电机：1LG0283 90KW 泵组：NLG200/400-90/4; 4套; 地下室暖通机房. 5; 板换循环泵组; 格兰富; 电机：MMG200L 30KW 泵组：NKG125-100-315/222; 4套; 地下室暖通机房. 6; 合计; 16套; 每套含电机、水泵、基座. 以上设备于2013年6月投运，至今已运行近4年，为提高设备可靠性需专业化维护。现欢迎符合相关条件的单位参加报价。 |
| --- |
| 询价说明 |  |
| 1 | 我院征求专业维护单位对以上设备进行年度维护，报价单位服务项目资质满足行业许可经营范围。 |
| 2 | 服务细则及报价格式详见其维保服务的技术部分、商务部分、承诺函及附件等相关要求。 |
| 3 | 报价单位顺序编制询价报价文件，封装报价文件一式二份，封面注明“无锡市中医医院暖通机房泵组维保服务报价资料”及报价单位和日期。 |
| 4 | 询价报价文件开始接收时间：2017年 4 月 20日13时30分始，报价文件接收截止时间：2017年 5月 5日上午11时00分止；将报价资料送达或邮寄至无锡市中医医院总务科。截止期后的报价文件恕不接受。 地址：无锡市中南西路8号 邮政编码：214071 |
| 5 | 本次询价为一次性报价，报价方一经报价，即被视为响应询价要求，且不可撤回。所有报价文件均不退回报价单位。 |
| 6 | 最高限价： 5 万元 。本次询价后确定维保单位，公布询价结果并及时通知相关单位签订维保服务合同。 |
| 7 | 询价单位：无锡市中医医院 联系方式：朱忆寒、陆梁威 0510-85859522 有关本次询价方面的问题,可来人或电话联系。 |

# 无锡市中医医院暖通机房泵组维保服务技术部分要求

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却泵组 | 威乐 | 电机：1LG0206 30KW 泵组：NL150/315-30/4 | 2套 | 地下室暖通机房 |
| 2 | 冷却泵组 | 威乐 | 电机：1LG0283 90KW 泵组：NLG250/355-90/4 | 4套 | 地下室暖通机房 |
| 3 | 冷冻泵组 | 威乐 | 电机：1LG0220 37KW 泵组：NL150/315-37/4 | 2套 | 地下室暖通机房 |
| 4 | 冷冻泵组 | 威乐 | 电机：1LG0283 90KW 泵组：NLG200/400-90/4 | 4套 | 地下室暖通机房 |
| 5 | 板换循环泵组 | 格兰富 | 电机：MMG200L 30KW 泵组：NKG125-100-315/222 | 4套 | 地下室暖通机房 |
| 7 | 合计 | 16套 |  |  | 每套含电机、水泵、基座 |

一、泵组维保数量及设备信息表:

二、维护地点

指定地点：无锡市中医院各设备安装点。

三、维保服务响应要求

1、运行季节开机前对设备进行检查、维护以保证设备正常工作。每次维护前需提出维护方案由用户根据现场情况确定时间后方可进行，并提供维护记录。

2、任何故障在甲方技术人员无法解决时,乙方工程师应在2小时内到现场处理，若遇突发应急情况30分钟到达现场。

四、设备维保具体事项

1、电机检查、维护

A：检测电机的绝缘值、三相电流、电源电压。异常情况需及时处理。

B：检查电动机电源线、接线桩头是否脱落、松动、线路破皮、损毁等。异常情况需及时处理。

C：检查电机轴承、运转噪声、发热等情况。轴承需定期润滑。

D：检查电机散热叶轮、散热筋，需定期清扫除尘确保散热正常。

E：检查电机加减速是否正常。

2、水泵的检查、维护

A：检查水泵是否堵转、卡壳等现象。

B：检查水泵及联轴器动平衡是否在正常值。

C：检查各紧固件及联结螺栓是否松动、基座避震器效能是否良好。易锈件要防锈处理。

D：检查有无渗漏现象。需及时修复。

E：补充润滑油，油质变色、有杂物应及时更换。

F：检查运转时水流、压力是否在正常范围。

E：检查泵前止回阀是否正常，防止停泵时受水锤冲击。故障时需及时修复。

无锡市中医医院总务科

2017.3.31

# 无锡市中医医院暖通机房泵组维保服务商务部分要求

- 承诺函

- 请参考“附件1” 加盖公章。

- 商务资料

- 报价人单位营业执照复印件加盖公章，服务项目资质满足行业许可经营范围（原件备查）。

- 报价单需包含服务费、运费、差旅费、人工费等所有费用（不含配件费）。请参考“附件2” 加盖公章。

- 服务周期：壹年（起始截止日按合同约定）；服务合同到期，双方对原合同条款无疑议将续签合同。

- 维护结束后需提供维护记录表。请参考“附件3”。

- 维护、检测工具及不涉及机组的辅材由承包方承担。需更换配件时仅结算按市场价适当优惠后零配件价格，其余费用不计。损坏配件须返还发包方。

- 更换的配件需质保贰年，质保期内非人为因素的损坏须及时免费更换。

- 结算与付款方式：合同期满后经考核合格支付全部款项。

无锡市中医医院总务科

2017.3.31

附件1

承诺函

我公司                  （承包方）已熟知无锡市中医医院暖通机房泵组维保商务、技术部分要求的相关内容，全面响应无锡市中医医院（发包方）关于本次报价的所有要求；维护期间确保设备正常运行，不影响医院相关科室日常工作；维护期间产生不良行为或发生事故均由我公司承担所有责任，情况严重者立即终止合同；承诺最终解释权归无锡市中医医院（发包方）。

承诺单位：

日    期：

附件2

无锡市中医医院暖通机房泵组维保服务报价书

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却泵组 | 威乐 | 电机：1LG0206 30KW 泵组：NL150/315-30/4 | 2套 |  |  |
| 2 | 冷却泵组 | 威乐 | 电机：1LG0283 90KW 泵组：NLG250/355-90/4 | 4套 |  |  |
| 3 | 冷冻泵组 | 威乐 | 电机：1LG0220 37KW 泵组：NL150/315-37/4 | 2套 |  |  |
| 4 | 冷冻泵组 | 威乐 | 电机：1LG0283 90KW 泵组：NLG200/400-90/4 | 4套 |  |  |
| 5 | 板换循环泵组 | 格兰富 | 电机：MMG200L 30KW 泵组：NKG125-100-315 | 4套 |  |  |
| 7 | 合 计 人民币：（元） |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

注：	报价表大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（其他特殊说明……）

报价单位：

联 系 人：

联系方式：

日    期：

附件3

| 客户名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护设备： 备注：按设备不同型号分别填写，共5份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机器型号 |  | 机器功率 |  | 数量(套) |  |  |  |  |  | 巡检日期 |  |
| 巡检与维护内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电机电压、电流、绝缘阻值： 情况记录 - 机组运转、震动、噪声、紧固度： 情况记录 - 机组发热情况： 情况记录 - 机组转动部件润滑： 情况记录 - 机组保洁： 情况记录 - 消防与安全设施： 情况记录 - 其它： 情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零配件更换记录： 1、 2、 3、 4、 …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检确认及维保结论： 1、以上设备在 年 月 日已完成巡检，发包方见证巡检工作。 2、注意事项： 3、巡检与维保结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护服务人员签署： 客户签署： 日日期: 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无锡市中医医院暖通机房泵组维护记录表

维护单位：